## 20-22
Пояснительная записка к доработанному проекту инвестиционной программы ООО «Региональные энергетические системы» на 2020 -2022 годы
№ п/п | Регистрационный номер, дата | Заявитель | Содержание предложения | Мотивированная позиция о принятии/отказе предложения
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Замечания от 08.05.2019 года Департамента цен и тарифов Магаданской области по результатам рассмотрения инвестиционной программы ООО "Региональные энергетические системы" на 2020-2022 гг. | Департамент цен и тарифов Магадаской области | Период реализации Программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности для сетевой организации, оказывающей услуги по передаче электрической энергии ООО «РЭС» на период 2018-2021 гг. не соответствует периоду реализации инвестиционной программы, указанному в Заявлении на утверждение инвестиционной программы (исх. № 115 от 05.04.2019 г.). | Замечание учтено. Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности для сетевой организации, оказывающей услуги по передаче электрической энергии ООО «РЭС» скорректированна на период 2020-2022 гг., что соответствует периоду реализации инвестиционной программы.
2 | Замечания от 08.05.2019 года Департамента цен и тарифов Магаданской области по результатам рассмотрения инвестиционной программы ООО "Региональные энергетические системы" на 2020-2022 гг. | Департамент цен и тарифов Магадаской области | Мероприятия, планируемые затраты и даты реализации проектов инвестиционной программы ООО «РЭС» на 2020-2022 гг. не соответствуют Приложению 8 Программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности для сетевой организации, оказывающей услуги по передаче электрической энергии ООО «РЭС» на период 2018-2021 гг. | Замечание учтено. В Программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности для сетевой организации, оказывающей услуги по передаче электрической энергии ООО «РЭС» на период 2020-2022 гг. внесена корректировка. Мероприятия, планируемые затраты и даты реализации проектов инвестиционной программы ООО «РЭС» на 2020-2022 гг. соответствуют Приложению 8 Программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности для сетевой организации, оказывающей услуги по передаче электрической энергии ООО «РЭС» на период 2020-2022 гг.
3 | Замечания от 08.05.2019 года Департамента цен и тарифов Магаданской области по результатам рассмотрения инвестиционной программы ООО "Региональные энергетические системы" на 2020-2022 гг. | Департамент цен и тарифов Магадаской области | Форма 17. «Краткое описание инвестиционной программы. Индексы- дефляторы инвестиций в основной капитал (капитальных вложений)» не соответствует пункту 381 главе XVIII Правил заполнения формы раскрытия, утвержденных приказом Минэнерго России от 05.05.2016 г. № 380 - указаны не все наименования коэффициентов. | Замечание учтено. В Форму 17 «Краткое описание инвестиционной программы. Индексы- дефляторы инвестиций в основной капитал (капитальных вложений)» внесены изменения со значением "н.д." (нет данных) в пустых графах, т.к. организация не применяет индексы-дефляторы инвестиций в основной капитал.
4 | Замечания от 08.05.2019 года Департамента цен и тарифов Магаданской области по результатам рассмотрения инвестиционной программы ООО "Региональные энергетические системы" на 2020-2022 гг. | Департамент цен и тарифов Магадаской области | Форма 3. «План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам» - суммы инвестиционных проектов указаны не в соответствии с утвержденными сметными расчетами. | Замечание учтено. "План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам" (Форма 3) - откорректирован.
5 | Замечания от 08.05.2019 года Департамента цен и тарифов Магаданской области по результатам рассмотрения инвестиционной программы ООО "Региональные энергетические системы" на 2020-2022 гг. | Департамент цен и тарифов Магадаской области | Форма 3. «План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам» - по проектам: J_RES-001 - .J_RES-012 детализация стоимости по структуре расходов (столбцы № 13 - 15) не соответствует утвержденной сметной документации. Также в сметных расчетах имеются иные виды расходов, которые не указаны в Форме 3. | Замечание учтено. "План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам" (Форма 3) - откорректирован.
6. | Замечания от 08.05.2019 года Департамента цен и тарифов Магаданской области по результатам рассмотрения инвестиционной программы ООО "Региональные энергетические системы" на 2020-2022 гг. | Департамент цен и тарифов Магадаской области | Паспорт проекта J_RES-008 - года реализации проекта не в соответствии с Заявлением на утверждение инвестиционной программы на 2020-2022гг. ООО «РЭС». | Замечание учтено. Паспорт проекта J_RES-008 - откорректирован.
7. | Замечания от 08.05.2019 года Департамента цен и тарифов Магаданской области по результатам рассмотрения инвестиционной программы ООО "Региональные энергетические системы" на 2020-2022 гг. | Оператор оперативно-диспетчерского управления Магаданской области ПАО "Магаданэнерго" | Инвестиционные проекты: J_RES-003, J_RES-006, J_RES-007, J_RES- 009 - должны содержать установку приборов технического учета электрической энергии в ТП на отходящих ВЛ-0,4 кВ. В соответствии с п.81 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных и жилых домов», оснащение жилого или нежилого помещения приборами учета, ввод установленных приборов учета в эксплуатацию, их надлежащая техническая эксплуатация, сохранность и своевременная замена должны быть обеспечены собственником жилого иди нежилого помещения. В настоящее время на всех без исключения границах балансовой принадлежности между ООО «РЭС» и потребителем установлены приборы коммерческого учета электрической энергии. Необходимо исключить из проекта ИП установку приборов технического учета электрической энергии на границах балансовой принадлежности между ООО «РЭС» и потребителями электрической энергии. | Замечание не учтено. Инвестиционными проектами J_RES-003, J_RES-006, J_RES-007, J_RES- 009 - не планируется установка приборов учета на территориии собственников жилых и не жилых помещений. Приборы учета будут устанавливаться только в пределах электрических сетей ООО "РЭС" и использоваться для технического учета электрической энергии. Цель проектов - Выявить и исключить потери электрической энергии которые формируются за границами балансового разграничения сетей ООО «Региональные энергетические системы», коммерческий учет электрической энергии не планируется, планируется вести только технический учет электрической энергии.
8. | Замечания от 08.05.2019 года Департамента цен и тарифов Магаданской области по результатам рассмотрения инвестиционной программы ООО "Региональные энергетические системы" на 2020-2022 гг. | Департамент цен и тарифов Магаданской области (Уполномоченный на утверждение инвестиционных программ орган исполнительной власти), Оператор оперативно-диспетчерского управления Магаданской области ПАО «Магаданэнерго» | Приложение 8 Программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности для сетевой организации, оказывающей услуги по передаче электрической энергии ООО «РЭС» на период 2018-2021 гг. - мероприятие по внедрению системы учета с использованием АИИС КУЭ не относится к мероприятиям по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, так как исполняет следующие функции: автоматический сбор данных учёта потребления (отпуска) электроэнергии по каждой точке (группе); - хранение параметров учёта в базе данных; обеспечение многотарифного учёта потребления (отпуска) электроэнергии; - обеспечение контроля за соблюдением лимитов энергопотребления; - вывод расчётных параметров на терминал и/или на устройство печати по требованию оператора; - ведение единого системного времени с возможностью его корректировки. | Замечание учтено. Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности для сетевой организации, оказывающей услуги по передаче электрической энергии ООО «РЭС» скорректированна
9. | Замечания от 08.05.2019 года Департамента цен и тарифов Магаданской области по результатам рассмотрения инвестиционной программы ООО "Региональные энергетические системы" на 2020-2022 гг. | Оператор оперативно-диспетчерского управления Магаданской области ПАО «Магаданэнерго» | Инвестиционный проект J_RES-001 - перепутаны понятия «мощность» и «напряжение». | Замечание учтено. Ошибки исправлены.
10. | Замечания от 08.05.2019 года Департамента цен и тарифов Магаданской области по результатам рассмотрения инвестиционной программы ООО "Региональные энергетические системы" на 2020-2022 гг. | Оператор оперативно-диспетчерского управления Магаданской области ПАО «Магаданэнерго» | Отсутствует техническое обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов J_RES-004, J_RES-008, J_RES-011, J_RES- 012 в части замена ТП, силовых трансформаторов, По объектам J_RES- 004, J_RES-012 в качестве обоснования приведены протоколы испытаний и акты технического освидетельствования, составленные со ссылкой на указанные протоколы, но без учета их результатов. | Замечание учтено. В части технического обоснования необходимости реализации инвестиционных проектов J_RES-004, J_RES-008, J_RES-012 - были предоставлены Акты оценки технического состояния силововых трансформаторов, в котрорых указывались результаты специзмерений, испытания масла, визуальный осмотр электрооборудования. Состояние всех трансформаторов было признано, как ухудшенное либо предаварийное. Отобрав трансформаторы в инвестиционных проектах с положительными результатами специзмерений и испытаний масла, было выполнено дополнительное специзмерение Лабораторией ООО "СК" ( в июне 2019г), а именно: J_RES-004 - ПТП «Энергетик-1» ТМ-400кВА; ПТП «Энергетик-2» ТМ-400кВА; ПТП «Нижний Водозабор» ТМ-250кВА; ТП № 8 Т-2 ТМ-630кВА; ТП № 11 Т-1 ТМ-630кВА. J_RES-008 - ТП № 8 ТМ-250кВА; ТП № 9 ТМ-400кВА; КТПН №2 Т-1 ТМ-400кВА; КТПН № 3 Т-1 ТМ-400кВА; КТПН №4 Т-1 ТМ - 400кВА; КТПН №7 Т-1 ТМ-250кВА. J_RES-012 - ТП-Котельная ТМ 630кВА; ТП-Поссовет ТМ 630кВА. По резульнатам дополнительных специзмерений, из вышеперечисленных трансформаторов, положительное заключение получили: J_RES-004 - ТП № 8 Т-2 ТМ-630кВА; ТП № 11 Т-1 ТМ-630кВА. J_RES-008 - КТПН № 3 Т-1 ТМ-400кВА; КТПН №4 Т-1 ТМ - 400кВА. Относительно данных трансформаторов принято решение - исключить данное оборудование из состава инвестиционных проектов. Корректировка выполнена. Полученные протоколы испытаний силовых трансформаторов добавлены к инвестиционным проектам. В части инвестиционного проекта J_RES-011 - техническое обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта -отсутствовало в связи невозможностью проведения специзмерений в условиях низких температур (зимний период). В июне 2019г специзмерение выполнено лабораторией ООО "СК" -положительное заключение получили: ТП №7 ТМ-400/6/0,4; ТП №3 ТМ-630/6/0,4. Относительно данных трансформаторов принято решение - исключить данное оборудование из состава инвестиционных проектов. Корректировка выполнена. Полученные протоколы испытаний силовых трансформаторов добавлены к инвестиционным проектам. В части замены ТП: Замена ТП включена в инвестиционный проект J_RES-011 ТП №15, ТП №5 - инвестиционная программа дополнена техническим отчетом обследования данных сооружений. Заключение - категория технического состояния конструкций объектов – Аварийное состояние. J_RES-012 - ТП-Котельная. Ошибочно включена замена ТП. Ошибка откорректированна.Замене подлежит только трансформатор ТМ 4870 ТМ 630/10. Результаты последних специзмерений - Протокол испытания силового трансформатора - в составе инвестиционного проекта. ТП - "Детский сад" выявлена ошибка в наименовании типа подстанции - откорректированно на ПТП-"Детский сад".
11. | Замечания от 08.05.2019 года Департамента цен и тарифов Магаданской области по результатам рассмотрения инвестиционной программы ООО "Региональные энергетические системы" на 2020-2022 гг. | Оператор оперативно-диспетчерского управления Магаданской области ПАО «Магаданэнерго» | В протоколах испытаний трансформатора Т-2 ТП 6/0,4 кВ п. Омсукчан J_RES-004) указано полное соответствие оборудования требованиям норм испытаний, указанных в ПТЭЭП. Однако без указания каких- либо дефектов в акте технического освидетельствования состояние трансформатора признано ухудшенным, требующим замены. Аналогичные выводы сделаны по всем трансформаторам, включенным в данный инвестиционный проект. | Замечание учтено. В части технического обоснования необходимости реализации инвестиционных проектов J_RES-004, J_RES-008, J_RES-012 - были предоставлены Акты оценки технического состояния силововых трансформаторов, в котрорых указывались результаты специзмерений, испытания масла, визуальный осмотр электрооборудования. Состояние всех трансформаторов было признано, как ухудшенное либо предаварийное. Отобрав трансформаторы в инвестиционных проектах с положительными результатами специзмерений и испытаний масла, было выполнено дополнительное специзмерение Лабораторией ООО "СК" ( в июне 2019г), а именно: J_RES-004 - ПТП «Энергетик-1» ТМ-400кВА; ПТП «Энергетик-2» ТМ-400кВА; ПТП «Нижний Водозабор» ТМ-250кВА; ТП № 8 Т-2 ТМ-630кВА; ТП № 11 Т-1 ТМ-630кВА. J_RES-008 - ТП № 8 ТМ-250кВА; ТП № 9 ТМ-400кВА; КТПН №2 Т-1 ТМ-400кВА; КТПН № 3 Т-1 ТМ-400кВА; КТПН №4 Т-1 ТМ - 400кВА; КТПН №7 Т-1 ТМ-250кВА. J_RES-012 - ТП-Котельная ТМ 630кВА; ТП-Поссовет ТМ 630кВА. По резульнатам дополнительных специзмерений, из вышеперечисленных трансформаторов, положительное заключение получили: J_RES-004 - ТП № 8 Т-2 ТМ-630кВА; ТП № 11 Т-1 ТМ-630кВА. J_RES-008 - КТПН № 3 Т-1 ТМ-400кВА; КТПН №4 Т-1 ТМ - 400кВА. Относительно данных трансформаторов принято решение - исключить данное оборудование из состава инвестиционных проектов. Корректировка выполнена. Полученные протоколы испытаний силовых трансформаторов добавлены к инвестиционным проектам. В части инвестиционного проекта J_RES-011 - техническое обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта -отсутствовало в связи невозможностью проведения специзмерений в условиях низких температур (зимний период). В июне 2019г специзмерение выполнено лабораторией ООО "СК" -положительное заключение получили: ТП №7 ТМ-400/6/0,4; ТП №3 ТМ-630/6/0,4. Относительно данных трансформаторов принято решение - исключить данное оборудование из состава инвестиционных проектов. Корректировка выполнена. Полученные протоколы испытаний силовых трансформаторов добавлены к инвестиционным проектам.
12. | Замечания от 08.05.2019 года Департамента цен и тарифов Магаданской области по результатам рассмотрения инвестиционной программы ООО "Региональные энергетические системы" на 2020-2022 гг. | Оператор оперативно-диспетчерского управления Магаданской области ПАО «Магаданэнерго» | Из протоколов испытания трансформаторов следует, что Исполнителем является ООО «Регионэнергострой». Заказчиком испытаний также является ООО «Регионэнергострой». Цель испытаний указана «Техосвидетельствование». Отсутствует информация, на каком основании ООО «Региональные энергетические системы» ссылаются на представленные протоколы. Представленная информация о цели испытаний не позволяет сделать заключение о полноте выполненных замеров в соответствии с требованиями ПТЭЭП. | Пояснение. ООО "Регионэнергострой" выступает как специализированная обслуживающая компания на основании договора № 6ТО-0419/20 на оказание услуг по оперативным переключениям, техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования электросетевого хозяйства от 23 апреля 2019 г. В составе договорных обязательств - проведение специзмерений и испытаний электрооборудования.
13. | Замечания от 08.05.2019 года Департамента цен и тарифов Магаданской области по результатам рассмотрения инвестиционной программы ООО "Региональные энергетические системы" на 2020-2022 гг. | Оператор оперативно-диспетчерского управления Магаданской области ПАО «Магаданэнерго» | По инвестиционным проектам 1_ЯЕ8-008, 1_ЯЕ8-011 каких-либо документов, позволяющих определить техническое состояние предлагаемых к замене трансформаторов, не представлено. | В части инвестиционного проекта J_RES-011 - техническое обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта -отсутствовало в связи невозможностью проведения специзмерений в условиях низких температур (зимний период). В июне 2019г специзмерение выполнено лабораторией ООО "СК" -положительное заключение получили: ТП №7 ТМ-400/6/0,4; ТП №3 ТМ-630/6/0,4. Относительно данных трансформаторов принято решение - исключить данное оборудование из состава инвестиционных проектов. Корректировка выполнена. Полученные протоколы испытаний силовых трансформаторов добавлены к инвестиционным проектам. В части технического обоснования необходимости реализации инвестиционного проекта J_RES-008, - были предоставлены Акты оценки технического состояния силововых трансформаторов, в котрорых указывались результаты специзмерений, испытания масла, визуальный осмотр электрооборудования. Состояние всех трансформаторов было признано, как ухудшенное либо предаварийное. Отобрав трансформаторы в инвестиционных проектах с положительными результатами специзмерений и испытаний масла, было выполнено дополнительное специзмерение Лабораторией ООО "СК" ( в июне 2019г), а именно: J_RES-008 - ТП № 8 ТМ-250кВА; ТП № 9 ТМ-400кВА; КТПН №2 Т-1 ТМ-400кВА; КТПН № 3 Т-1 ТМ-400кВА; КТПН №4 Т-1 ТМ - 400кВА; КТПН №7 Т-1 ТМ-250кВА. По резульнатам дополнительного специзмерения, из вышеперечисленных трансформаторов, положительное заключение получили: J_RES-008 - КТПН № 3 Т-1 ТМ-400кВА; КТПН №4 Т-1 ТМ - 400кВА. Относительно данных трансформаторов принято решение - исключить данное оборудование из состава инвестиционных проектов. Корректировка выполнена. Полученные протоколы испытаний силовых трансформаторов добавлены к инвестиционному проекту.
14. | Замечания от 08.05.2019 года Департамента цен и тарифов Магаданской области по результатам рассмотрения инвестиционной программы ООО "Региональные энергетические системы" на 2020-2022 гг. | Оператор оперативно-диспетчерского управления Магаданской области ПАО «Магаданэнерго» | По проектам J_RES-004, J_RES-008, J_RES-011 и , J_RES-012 предусмотрена замена ТП. Акты комплексного обследования от специализированной организации, подтверждающие невозможность дальнейшей эксплуатации здания, не представлены. Невозможность обеспечения эксплуатационных характеристик, в том числе при условии выполнения ремонта, не обоснована. | Замечание учтено. После корректировки, замена ТП включена только в инвестиционный проект J_RES-011 ТП №15, ТП №5 - инвестиционная программа дополнена техническим отчетом обследования данных сооружений, выполненным специализированной организацией ООО "Три руки". Заключение - категория технического состояния конструкций объектов – Аварийное состояние.
15. | Замечания от 08.05.2019 года Департамента цен и тарифов Магаданской области по результатам рассмотрения инвестиционной программы ООО "Региональные энергетические системы" на 2020-2022 гг. | Оператор оперативно-диспетчерского управления Магаданской области ПАО «Магаданэнерго» | В составе документации по проектам J_RES-004, J_RES-008, J_RES-011 и J_RES-012 представлены пояснительные записки, содержащие неподтвержденные документами и другой аргументацией выводы о необходимости выполнения модернизации электроустановок с заменой ТП и трансформаторов. Положения различных пунктов записок противоречит друг другу, Например, п. 2 пояснительных записок проектов J_RES-004, J_RES-011 и J_RES-012 содержит указание на проведенный анализ роста потерь холостого хода трансформаторов, тогда как сам анализ в комплекте документов не представлен, данные о потерях XX отсутствуют. | Замечание учтено. В составе инвестиционных проектов J_RES-004, J_RES-008, и J_RES-012 прилагались Акты оценки технического состояния силововых трансформаторов (от октября 2018г.), в котрорых указывались результаты специзмерений, испытания масла, визуальный осмотр электрооборудования, имеющие заключение о техническом состоянии трансформаторов обосновывающие их замену. Инвестппроекты дополнены дополнительными протоколами испытания силовых трансформаторов (от июня 2019г.) обосновывающие необходимость замены электрооборудования входящего в инвестиционную программу. Замена ТП (инвестиционный проект J_RES-011 ТП №15, ТП №5) обоснована техническим отчетам обследования ООО "Три руки". Добавлен в состав инвестроекта. В части инвестиционного проекта J_RES-011 - в июне 2019г специзмерение выполнено лабораторией ООО "СК" -положительное заключение получили: ТП №7 ТМ-400/6/0,4; ТП №3 ТМ-630/6/0,4. Относительно данных трансформаторов принято решение - исключить данное оборудование из состава инвестиционных проектов. Корректировка выполнена. Полученные протоколы испытаний силовых трансформаторов добавлены к инвестиционным проектам. Информация о росте потерь холостого хода трансформаторов отработавших свой нормативный срок дана в виде общих исследований в данной проблеме и не является самостоятельным анализом компании.
16. | Замечания от 08.05.2019 года Департамента цен и тарифов Магаданской области по результатам рассмотрения инвестиционной программы ООО "Региональные энергетические системы" на 2020-2022 гг. | Оператор оперативно-диспетчерского управления Магаданской области ПАО «Магаданэнерго» | В п. 2, 3 и 6 пояснительных записок проектов J_RES-004, J_RES-011 и J_RES-012 и в п. 3, 6 проекта J_RES-008 указывается на снижение эксплуатационных затрат при реализации инвестпроектов. Во всех пояснительных записках п. 11 указано, что реализация данных инвестпроектов не связано с экономической эффективностью и выполняется для повышения надежности электроснабжения. Необходимо скорректировать мероприятия и обосновать необходимость реализации данных мероприятий. | Замечание учтено. Мероприятия и обоснования необходимости реализации данных инвестиционных проектов - откорректированны.
17. | Замечания от 08.05.2019 года Департамента цен и тарифов Магаданской области по результатам рассмотрения инвестиционной программы ООО "Региональные энергетические системы" на 2020-2022 гг. | Оператор оперативно-диспетчерского управления Магаданской области ПАО «Магаданэнерго» | В п. 2 пояснительной записки инвестпроекта J_RES-008 (модернизация РС п. Дебин) рассматривается ветхое состояние РС п. Омсукчан. | Замечание учтено. Ошибка исправлена.