## 18-22
Сводка предложений к проекту инвестиционной программы ООО «Региональные энергетические системы» на 2020-2022 годы , по результатам общественного обсуждения
№ п/п | Регистрационный номер, дата | Заявитель | Содержание предложения | Мотивированная позиция о принятии/отказе предложения
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | №1084 от 19.03.2019 года | Администрация Тенькинского городского округа Магаданской области | Согласно Вашему письму запланированными источниками финансирования инвестиционной программы являются амортизационные отчисления и инвестиционная надбавка к тарифу на передачу электрической энергии, включаемые в состав необходимой валовой выручки. Согласно паспорту инвестиционной программы источниками финансирования являются амортизационные отчисления, инвестиционная надбавка к тарифу на передачу электрической энергии и возврат НДС. В то же время, в соответствии с предметом концессионного соглашения от 11 декабря 2017 года, пунктами 4.3, 4.6 реконструкция (модернизация или создание) объекта концессионного соглашения должна быть произведена за счет средств Концессионера, а именно за счет прибыли. Для однозначного понятия и трактовки источников финансирования капитальных вложений необходимо более четкое и единообразное описание источников финансирования капитальных вложений. В связи с тем, что администрация Тенькинского городского округа не располагает информацией о затратах, включенных в расчет действующего тарифа на передачу электроэнергии для Вашего предприятия, отсутствует возможность провести полноценный анализ и сделать вывод о целесообразности принятия предложенной Вами инвестиционной программы. | 1. В соответсвии с часть 5 статьи 10 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" в случае, если при осуществлении концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, реализация концессионером производимых товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляются по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам), перечень создаваемых и (или) реконструируемых в течение срока действия концессионного соглашения объектов, объем и источники инвестиций, привлекаемых для создания и (или) реконструкции этих объектов, устанавливаются в соответствии с инвестиционными программами концессионера, утвержденными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов). Кроме того, согласно абзацу 2 пункта 4.10. Концессионного соглашения от 11.12.2017 года, заключенного между Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Тенькинского городского округа Магаданской области (Концедент) и ООО "Региональные энергетические системы" (Концессионер) все затраты по реконструкции или созданию объекта Соглашения, финансирование которых осущестляется Концессионером, произведенные Концессионером в период с даты подписания Сторонами настоящего Соглашения, и до даты утверждения в установленном действующим законодательством РФ порядке инвестиционных программ, подлежат возмещению путем включения в утверждаемую инвестиционную программу. Денежные средства, поступающие от источников финансирования инвестиционной программы, в первую очередь направляются на покрытие расходов Концессионера, понесенных до утверждения инвестиционной программы. На основании изложенного, и в соответсвии с пунктом 8 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утверденных постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 977, сетевая организация отказывается от учета предложения.
2 | №1084 от 19.03.2019 года | Администрация Тенькинского городского округа Магаданской области | Исходя из анализа действующего законодательства и практики расчета тарифов, в утвержденном тарифе для ООО «РЭС», с большой долей вероятности, исходно предусмотрены отчисления на амортизацию, на ремонты и обновление. Также при расчете тарифа в полезном отпуске предусмотрены и потери в сетях. Но потребитель уже платит по тарифу при расчете которого в состав необходимой валовой выручки заложены амортизационные отчисления и в случае включения отдельной статьей инвестиционной составляющей в тариф, означает, что инвестором выступает население, потребители услуг. Более того потребитель будет оплачивать эти инвестиции дважды: сначала в качестве инвестиционной составляющей, затем в качестве амортизационных отчислений, которые будут начисляться на построенные за счет этих инвестиций основные фонды. При уменьшении потерь при модернизации основных фондов за счет амортизационных отчислений, собираемость увеличится, то есть произойдет компенсация вложенных средств, несмотря на это, снижение тарифа не подразумевается. Таким образом, основная финансовая нагрузка при реконструкции объектов электросетевого хозяйства придется на потребителя, что по нашему мнению недопустимо. | В соответсвии с пунктом 8 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утверденных постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 977, сетевая организация отказывается от учета предложения как не относящегося к инвестиционной программе и не основанного на нормативных правовых актах.
3 | №1084 от 19.03.2019 года | Администрация Тенькинского городского округа Магаданской области | Также в инвестиционной программе не просчитан экономический эффект вложения инвестиций. | Согласно пункту 2 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 977, целью инвестиционных проектов кроме получения прибыли является достижение иного полезного результата. Таким полезным результом преполагется повышение надежности и качества оказываемых услуг, выполнение требований законодательства РФ, предписаний органов исполнительной власти, а также повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг. На соновании изложенного, и в соответсвии с пунктом 8 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утверденных постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 977, сетевая организация отказывается от учета предложения.
4 | №1084 от 19.03.2019 года | Администрация Тенькинского городского округа Магаданской области | Таким образом, с учетом вышеизложенного администрация Тенькинского городского округа не может дать положительную оценку предложенной инвестиционной программе. Также считаем, что применение инвестиционной надбавки к тарифу — это деньги потребителей, взятые у них без их согласия и отданные сетевой компании, что будет являться ее дополнительной прибылью. | В соответсвии с пунктом 8 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утверденных постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 977, сетевая организация отказывается от учета предложения как не относящегося к инвестиционной программе.
5 | №1985/025-42 от 19.03.2019 года | Министерство строительства, жилищно-комменального хозяйства и энергетики Магаданской области | Проект по реконструкции, модернизации и техническому перевооружению части электросетевого комплекса п. Сокол: замена КТПН-21, КТПН-34, КТПН-22, замена силового трансформатора в ТП-31, стоимостью 7,71 млн. руб. В актах оценки технического состояния силовых трансформаторов отсутствуют сведения о проведении в эксплуатационном периоде (в т.ч. эксплуатационном периоде ООО «РЭС») сведений о проведенных ППР и капитальных ремонтах оборудования, технические заключения по выполненным работам, сведений об отказах оборудования в эксплуатационном периоде, (в т.ч. эксплуатационном периоде ООО «РЭС») (Правила эксплуатации эклектроустановок потребителей, Минюст РФ per. № 4115 от 22.01.03). | При передаче электрооборудования во владение ООО "РЭС" данные о ремонтах, аварийных отказах и иная эксплуатационная документация - отсутствовала. За время обслуживания компанией данных электроуствок капитальные ремонты не проводились. Отказов в работе не происходило. Техническое обслуживание и осмотр регулярно проводятся. Компания считает не целесообразным вкладывать средства в поддержание устаревшего (морально и физически изношенного) оборудования, кроме того экономический анализ показывает , что проведение капитального ремонта старого оборудования требует больших затрат, чем при замене на новые современные модели. Так стоимость капитального ремонта трансформатора марки ТМ 400/10/0,4 составляет 274 т.р., при этом стоимость нового трансформатора ТМГ-СЭЩ-400/10/0,4 составляет 252 т.р. На этом основании данное предложение не учтено. В доработанном проекте исключена замена КТПН-21, по причине включения в мероприятия на 2019 год.
6 | №1985/025-42 от 19.03.2019 года | Министерство строительства, жилищно-комменального хозяйства и энергетики Магаданской области | Проект по реконструкции, модернизации и техническому перевооружению части электросетевого комплекса п. Сокол: замена КТПН-21, КТПН-34, КТПН-22, замена силового трансформатора в ТП-31, стоимостью 7,71 млн. руб. Отсутствуют сведения о проведенных испытаниях оборудования (до 2018 года) выработавшего нормативный срок эксплуатации, выполненных технических мероприятиях по продлению срока эксплуатации оборудования в соответствии с техническим заключением. | Считаем что в актах технического состояния ент необходимости указывать сведения о проведенных испытаниях до 2018 года, так как они не влияют на оценку технического состояния трансформаторов на актуальную дату проведения оценки. Поэтому данное предложение не учтено. Одним из основных видов инвестиционных проектов является замена устаревшего оборудования на современное, более совершенное в техническом смысле оборудование. В соответствии с стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации (утв. распоряжением Правительства РФ от 3 апреля 2013 г. № 511-р) деятельность компании направлена на развитие электросетевого комплекса на основе применения современного оборудования и материалов, обладающих высокой надежностью, низкими эксплуатационными затратами, а также на основе использования эффективных систем управления процессом передачи и распределения электрической энергии. Руководствуясь данной стратегией компанией в поселке Сокол в период с 2014 по 2018 год проведена замена более 50% устаревшего парка трансформаторов на новые современные модели с приемущественно другим принципом обслуживания и ремонта. Замена трансформаторов марки ТМ на ТМГ проведена в следующих ТП: ТП-33 - трансформаторный отсек №1 - 160 кВа; ТП-14 - трансформаторный отсек №2 - 250 кВа; ТП-ПРП - трансформаторный отсек №2 - 400 кВа; ТП-14 - трансформаторный отсек №1 - 250 кВа; ТП-12 - трансформаторный отсек №1 - 400 кВа; ТП-9 - трансформаторный отсек №1 - 160 кВа; ТП-27 - трансформаторный отсек №1 - 160 кВа; ТП-ПРП - трансформаторный отсек №1 - 400 кВа; ТП-25 - трансформаторный отсек №2 - 160 кВа; ТП-12 - трансформаторный отсек №2 - 400 кВа; ТП-10 - трансформаторный отсек - 160 кВа; ТП-11 - трансформаторный отсек - 630 кВа.
7 | №1985/025-42 от 19.03.2019 года | Министерство строительства, жилищно-комменального хозяйства и энергетики Магаданской области | Проект по реконструкции, модернизации и техническому перевооружению части электросетевого комплекса п. Омсукчан: замена КТПН-«Энергетик 1», КТПН-«Энергетик 2», КТПН-«Нижний водозабор», замена силовых трансформаторов в ТП-8, ТП-11, ТП-10А, ТП-2 с техническими входными дверями, стоимостью 8,22 млн. руб. В актах оценки технического состояния силовых трансформаторов отсутствуют сведения о проведении в эксплуатационном периоде (в т.ч. эксплуатационном периоде ООО «РЭС») сведений о проведенных ППР и капитальных ремонтах оборудования, технические заключения по выполненным работам, сведений об отказах оборудования в эксплуатационном периоде, (в т.ч. эксплуатационном периоде ООО «РЭС») (Правила эксплуатации эклектроустановок потребителей, Минюст РФ per. № 4115 от 22.01.2003). | При передаче электрооборудования во владение ООО "РЭС" данные о ремонтах и иная эксплуатационная документация - отсутствовала. За время обслуживания компанией данных электроуствок капитальные ремонты не проводились. Отказов в работе не происходило. Но в электросетевом комплексе п. Омсукчан происходили отказы в работе трансформаторов (выход из строя) в других электроустановках. Техническое обслуживание и осмотр регулярно проводятся. Компания считает не целесообразным вкладывать средства в поддержание устаревшего (морально и физически изношенного) оборудования, кроме того экономический анализ показывает , что проведение капитального ремонта старого оборудования требует больших затрат, чем при замене на новые современные модели. Так стоимость капитального ремонта трансформатора марки ТМ 400/10/0,4 составляет 274 т.р., при этом стоимость нового трансформатора ТМГ-СЭЩ-400/10/0,4 составляет 252 т.р. На этом основании данное предложение не учтено.
8 | №1985/025-42 от 19.03.2019 года | Министерство строительства, жилищно-комменального хозяйства и энергетики Магаданской области | Проект по реконструкции, модернизации и техническому перевооружению части электросетевого комплекса п. Омсукчан: замена КТПН-«Энергетик 1», КТПН-«Энергетик 2», КТПН-«Нижний водозабор», замена силовых трансформаторов в ТП-8, ТП-11, ТП-10А, ТП-2 с техническими входными дверями, стоимостью 8,22 млн. руб. Отсутствуют сведения (до 2018 года) о проведенных испытаниях оборудования выработавшего нормативный срок эксплуатации (на соответствующую дату), выполненных технических мероприятиях по продлению срока эксплуатации оборудования в соответствии с техническим заключением. При этом, следует отметить, что в соответствии с Договором безвозмездного пользования от 1.03.2011 года и Дополнительным соглашением от 24.12.2012 года между администрацией п. Омсукчан и ООО «РЭС» определена обязанность «Ссудополучателя» по поддержанию муниципального имущества в исправном состоянии, включая осуществление текущего и капитального ремонта, и несению расходов на содержание муниципального имущества (п. 2.3.4). Актами технического состояния и др. техническими документами выполнение данных работ не подтверждено. Следует обратить внимание на то обстоятельство, что период деятельности ООО «РЭС» в рамках договорных отношений составляет 8 лет. За указанный период времени, с установленной периодичностью, должны быть выполнены текущие и капитальные ремонты силовых трансформаторов с оформлением соответствующей технической документации. Также, в соответствии с Актом приема-передачи муниципального имущества по договору безвозмездного пользования от 1.03.2011 года, часть оборудования включенного в ИП и планируемого к замене не выработало нормативный срок эксплуатации (ввод в эксплуатацию - 1999 год). Сроки ввода в эксплуатацию оборудования указанные в актах технического состояния не соответствуют срокам ввода в эксплуатацию указанным в Акте приема-передачи муниципального имущества по договору безвозмездного пользования от 1.03.2011 года. | Считаем что в актах технического состояния нет необходимости указывать сведения о проведенных испытаниях до 2018 года, так как они не влияют на оценку технического состояния трансформаторов на актуальную дату проведения оценки. Поэтому данное предложение не учтено. Одним из основных видов инвестиционных проектов является замена устаревшего оборудования на современное, более совершенное в техническом смысле оборудование. В соответствии с стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации (утв. распоряжением Правительства РФ от 3 апреля 2013 г. № 511-р) деятельность компании направлена на развитие электросетевого комплекса на основе применения современного оборудования и материалов, обладающих высокой надежностью, низкими эксплуатационными затратами, а также на основе использования эффективных систем управления процессом передачи и распределения электрической энергии. Так в поселке проведена замена около 40% устаревшего парка электроустановок на новые современные модели с приемущественно другим принципом обслуживания и ремонтов. Произведены замены: КТПН "Временная котельная" -400 кВа; КТПН "Частный сектор" - 400 кВа; КТПН "Строитель" - 250 кВа; КТПН "Старатель" - 400 кВа; КТПН "Хлебозавод" -250 кВа; КТПН "КНС - 1" - 250 кВа; КТПН "КНС - 2" - 100 кВа. В части срока эксплуатации трансформаторов, компанией было выявлено несоответствие данных при передачи муниципального имущества по договору безвозмездного пользования от 01.03.2011 года. В паспорте проекта предоставлена информация с заводских "шилдиков" - табличек с паспортными данными трансформаторов (файл - трансформаторы, данные по годам), свидетельствующие о номинальных годах выпуска трансформаторов. Согласно этих данных трансформаторы находятся в работе с 70-80-х годов. На этом основании данное предложение не учтено.
9 | №1985/025-42 от 19.03.2019 года | Министерство строительства, жилищно-комменального хозяйства и энергетики Магаданской области | Проект по реконструкции, модернизации и техническому перевооружению части электросетевого комплекса п. Дукат: замена масляных выключателей ВН BJI 6 кВ «ячейка 15», ВЛ 6 кВ «ячейка 19», стоимостью 1,48 млн. руб. Техническая документация, обосновывающая необходимость выполнения замены оборудования, в проекте ИП отсутствует. | Данный проект исключен. Стал нецелесообразен в связи с изменением схемы электроснабжения поселка. Предложение не актуально.
10 | №1985/025-42 от 19.03.2019 года | Министерство строительства, жилищно-комменального хозяйства и энергетики Магаданской области | Проект по реконструкции, модернизации и техническому перевооружению электросетевого комплекса п. Омчак, п. Транспортный и п. Гастелло: замена ТП-«Котельная» (п. Омчак), ТП-«Детский сад» (п. Омчак), КТПН-«Население» (п. Гастелло), КТГ1Н-«Население» (п. Транспортный); замена силового трансформатора в ТП-АЗС (п. Омчак), с техническими входными дверями, стоимостью 7,11 млн. руб. В актах оценки технического состояния силовых трансформаторов отсутствуют сведения о проведении в эксплуатационном периоде (в т.ч.эксплуатационном периоде ООО «РЭС») сведений о проведенных ППР и капитальных ремонтах оборудования, технические заключения по выполненным работам, сведений об отказах оборудования в эксплуатационном периоде, (в т.ч. эксплуатационном периоде ООО «РЭС») (Правила эксплуатации эклектроустановок потребителей, Минюст РФ per. № 4115 от 22.01.2003). | ООО "РЭС" владеет данным имуществом с 01.01.2018 года. При передаче электрооборудования во владение ООО "РЭС" данные о ремонтах, аварийных отказах и иная эксплуатационная документация - отсутствовала. За время обслуживания компанией данных электроуствок капитальные ремонты не проводились. Отказов в работе не происходило. Техническое обслуживание и осмотр регулярно проводятся. Компания считает не целесообразным вкладывать средства в поддержание устаревшего (морально и физически изношенного) оборудования, кроме того экономический анализ показывает , что проведение капитального ремонта старого оборудования требует больших затрат, чем при замене на новые современные модели. Так стоимость капитального ремонта трансформатора марки ТМ 400/10/0,4 составляет 274 т.р., при этом стоимость нового трансформатора ТМГ-СЭЩ-400/10/0,4 составляет 252 т.р. На этом основании данное предложение не учтено.
11 | №1985/025-42 от 19.03.2019 года | Министерство строительства, жилищно-комменального хозяйства и энергетики Магаданской области | Проект по реконструкции, модернизации и техническому перевооружению электросетевого комплекса п. Омчак, п. Транспортный и п. Гастелло: замена ТП-«Котельная» (п. Омчак), ТП-«Детский сад» (п. Омчак), КТПН-«Население» (п. Гастелло), КТПН-«Население» (п. Транспортный); замена силового трансформатора в ТП-АЗС (п. Омчак), с техническими входными дверями, стоимостью 7,11 млн. руб. Отсутствуют сведения о проведенных испытаниях оборудования выработавшего нормативный срок эксплуатации (на соответствующую дату), выполненных технических мероприятиях по продлению срока эксплуатации оборудования в соответствии с техническим заключением. | Считаем что в актах технического состояния нет необходимости указывать сведения о проведенных испытаниях до 2018 года, так как они не влияют на оценку технического состояния трансформаторов на актуальную дату проведения оценки. Тем более ООО "РЭС" владеет данным имуществом с 01.01.2018 года. При передаче электрооборудования во владение ООО "РЭС" данные о проведенных испытаниях и иная эксплуатационная документация - отсутствовала. Поэтому данное предложение не учтено. Сведения о проведенных испытаниях оборудования отражениы в Актах оценки технического состояния - размещенны в паспортах проектов. Технические мероприятия по поддержанию работы электрооборудования проводятся в рамках технического обслуживания. Капитальные ремонты не целесообразны ввиду высокой стоимости и неэффективности обслуживания (большие затраты на дальнейшее содержание в сравнении с закупкой и эксплуатацией новых современных типов электроустановок и электрооборудования). Замена трансформаторов позволит избежать выхода из строя имеющихся трансформаторов, создания аварийных ситуаций, снизить нерациональный расход электроэнергии. Современные масляные трансформаторы ТМГ, в сравнении с установленным оборудованием, имеют ряд преимуществ по эксплуатации: - не требуют производить отбор пробы масла; - трансформаторы ТМГ практически не требуют расходов на предпусковые работы; - трансформаторы ТМГ не требуют расходов на обслуживание в эксплуатации; - трансформаторы ТМГ не нуждаются в профилактических ремонтах и ревизиях в течение всего срока эксплуатации.
12 | №1985/025-42 от 19.03.2019 года | Министерство строительства, жилищно-комменального хозяйства и энергетики Магаданской области | Проект по реконструкции, модернизации и техническому перевооружению электросетевого комплекса п. Омчак, п. Транспортный и п. Гастелло: замена ТП-«Котельная» (п. Омчак), ТП-«Детский сад» (п. Омчак), КТПН-«Население» (п. Гастелло), КТПН-«Население» (п. Транспортный); замена силового трансформатора в ТП-АЗС (п. Омчак), с техническими входными дверями, стоимостью 7,11 млн. руб. Сроки эксплуатации силовых трансформаторов ТП-«Детский сад» (п. Омчак), КТПН-«Население» (п. Транспортный), ТП-АЗС (п. Омчак) превышают нормативные сроки эксплуатации на 2-3 года. | ТП-"Детский сад": Согласно Акта оценки технического состояния, силовой трансформатор находится в предаварийном состоянии. Учитывая моральный и высокий физический износ всего электрооборудования ТП целесообразна замена всей электроустановки. Экономический анализ показывает преимущество закупки нового современного оборудования в сравнении с поддержанием в работоспособном состоянии изношенного оборудования, которое требует регулярного проведения текущего и капитального ремонта. Не отсвечает современным требованиям надежности и производитеольности. КТПН-"Население": Согласно Акта оценки технического состояния, силовой трансформатор находится в ухудшенном состоянии. Элементы электроустановки находятся в изношенном состоянии. Затраты на ремонт превышают стоимость замены на новую производительную электроустановку. Кроме того, замеры максимальной нагрузки трансформатора показывают, что потребляемая мощность составляет 100 кВт. Целесообразна замена старого изношенного трансформатора ТМ-630 на современную модель ТМГ с мощностью 100 кВт. ТП- АЗС: Согласно Акта оценки технического состояния, силовой трансформатор находится в ухудшенном состоянии. Элементы электроустановки находятся в изношенном состоянии. В подстанции находятся два трансформатора: один находится в аварийном состоянии (вышел из строя), второй в ухудшенном. Для обеспечения надежной безотказной работы экономически целесообразно произвести модернизацию ТП - замену трансформатора ТМ на современный ТМГ. Поэтому данное предложение не учтено.
13 | №1985/025-42 от 19.03.2019 года | Министерство строительства, жилищно-комменального хозяйства и энергетики Магаданской области | Проект по реконструкции, модернизации и техническому перевооружению части электросетевого комплекса п. Оротукан: замена ТП №15, ТП №5, ПТП №11, ОРУ-бкВ «Поселок», замена силовых трансформаторов в ТП №14, ТП №39, ТП №36, ТП №43, ТП №3, ТП №2, ТП №7, стоимостью 12,52 млн. руб., проект по реконструкции, модернизации и техническому перевооружению части электросетевого комплекса п. Дебин: замена КТПН-2, КТПН-3, КТПН-4, КТПН-7, замена силовых трансформаторов в ТП-1, ТП-8, ТП-9, стоимостью 11,64 млн. руб. Техническая документация, обосновывающая необходимость выполнения замены оборудования, в проекте ИП отсутствует. (За исключением Протоколов от 21.01.2018 по оборудованию п. Дебин). | Одним из основных видов инвестиционных проектов является замена устаревшего оборудования на современное, более совершенное в техническом смысле оборудование. В соответствии со стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации (утв. распоряжением Правительства РФ от 3 апреля 2013 г. № 511-р) деятельность компании направлена на развитие электросетевого комплекса на основе применения современного оборудования и материалов, обладающих высокой надежностью, низкими эксплуатационными затратами, а также на основе использования эффективных систем управления процессом передачи и распределения электрической энергии. Компания считает не целесообразным вкладывать средства в поддержание устаревшего (морально и физически изношенного) оборудования, кроме того экономический анализ показывает , что проведение капитального ремонта старого оборудования требует больших затрат, чем при замене на новые современные модели. Инвестиционному проект в п. Дебин J_RES-008 "Техническое перевооружение части электросетевого комплекса п. Дебин: замена КТПН-2, КТПН-3, КТПН-4, КТПН-7; замена силовых трансформаторов в ТП-1, ТП-8, ТП-9 "дополнен необходимой информацией по оценке технического состояния трансформаторов. По инвестиционному проекту в п. Оротукан J_RES-011 "Техническое перевооружение части электросетевого комплекса п. Оротукан: замена ТП №15, ТП №3, ПТП №11, ОРУ-6кВ «Поселок»; замена силовых трансформаторов в ТП №14, ТП №39, ТП №36, ТП №43, ТП №2, ТП №7", в связи с невозможностью проведения замеров в зимнее время (в период отрицательных температур) технические отчеты обследования с протоколами измерений будут предоставлены в срок до 15. 06. 2019г. Предложение принимается к исполнению.
14 | №1985/025-42 от 19.03.2019 года | Министерство строительства, жилищно-комменального хозяйства и энергетики Магаданской области | Проекты по оснащению приборами учета электрической энергией трансформаторных подстанций на отходящих фидерах и на границах разграничения сетей п. Сокол, п. Омчак, п. Транспортный, п. Гастелло, пДебин подлежат осгласованию в т.ч. С гарантирующим поставщиком (ПАО "Магаданэнерго") | В соотвествии с пунктом 50 Постановления Правительства РФ от 01.12.2009г №977, ПАО "Магаданэнерго" будет предоставлять свое заключение на проект инвестиционной программы. Поэтому предложение не учтено.